- 重庆市城镇“污水零直排区”建设验收

- 技术要点

一、适用范围和对象

（一）适用范围：重庆市行政区域范围内乡镇（街道）（以下简称镇街）建成区，指镇街辖区内已成片开发建设、县政公用设施和公共设施基本具备的区域。

（二）适用对象：包括县政排水管网、源头排水户（生活小区、非生活小区）、污水集中处理设施。其中，生活小区（含工业园区地块建设范围内依托县政排水系统进行污水收集处理的生活小区）包含单体楼小区和非单体楼小区；非生活小区（含工业园区地块建设范围内依托县政排水系统进行污水收集处理的非生活小区）包含商场、写字楼、医疗机构、学校、公共机构、交通客运场站等场所。

其中，位于工业园区外的重点涉水企业，由属地人民政府牵头，参照《重庆市工业园区“污水零直排区”建设验收技术要点》同步推进排查、建设后，作为非生活小区排水单位纳入属地城镇“污水零直排区”验收范围。

二、建设要点

排查摸清建设范围内建设对象有关情况，建立问题清单、任务清单，有序推进建设任务，建立完善长效管理机制，实现城镇建成区污水“应分尽分、应截尽截、应处尽处”目标。

（一）排查要求。

1. 县政排水管网。参照《城镇排水管道检查与评估技术规程》（CJJ181—2012），开展雨污管网空间属性排查和精细化排查，掌握建设区域污水、雨水收集管网及配套泵站建设情况，全面排查排水管网缺失、混接、错接、渗漏、破损、淤堵、塌陷、错位等情况，摸清排水管网存在的结构性和功能性问题。

2. 源头排水户。

（1）生活小区。单体楼生活小区重点排查主污水管、主雨水管是否堵塞、破损及错混接，是否按规范接入县政排水管网；小区是否按规范建设化粪池，化粪池是否存在堵塞、破损、泄漏等问题。非单体楼生活小区在单体楼生活小区排查内容基础上，增加排查小区范围内排水管网是否存在堵塞、错接、漏接、错位、破损、雨污混接，小区内及小区周边是否存在污水渗漏、溢流等问题。

（2）非生活小区。商业、写字楼等非生活小区为单体楼的，参照单体楼生活小区开展排查，其中，位于单体楼内的公共机构、学校（幼儿园），不另开展排查。非生活小区为非单体楼的，参照非单体楼生活小区开展排查。医疗机构需排查医疗废水收集处理设施建设及运行情况。

生活小区裙楼及底层商业排水系统与生活小区共享的，与生活小区作为同一单元进行排查；具有独立排水系统的，按非生活小区要求单独进行排查。

3. 污水集中处理设施。全面排查污水集中处理设施服务范围、服务人口、处理能力、运行负荷、进出水浓度等基本情况，掌握运行维护、自行监测、自动监测、应急管理、排污口设置审批管理等日常监管情况。

（二）建设要求。

1. 县政排水管网。加大排水管网建设力度，查漏补缺，建设区内无排水管网空白区域。系统化推进管网雨污分流改造和管网病害治理，基本消除存量县政管网雨污错接点位。

2. 源头排水户。推进生活小区、非生活小区规范截污纳管，消除化粪池堵塞、破损、泄漏等问题以及小区范围内排水管网缺失、堵塞、漏接、错位、破损、雨污混接等问题；生活小区、非生活小区周边无污水溢流，主雨水管网（接入县政雨水管网处）原则上晴天不排水。

医疗机构按规范建成医疗废水收集处理设施，出水稳定达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）。

- 污水集中处理设施。推进满负荷、超负荷生活污水集中处理设施新改扩建和运行不稳定污水集中处理设施技术改造，污水集中处理设施实现稳定运行、达标排放。污水集中处理设施排污口设置审批符合相关规定，按照《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》（HJ 1309—2023）完成规范化建设。

（三）长效机制建设要求。

1. 建立设施管网长效管护机制。建立常态化的安全运行检查、管理机制，强化排水管网及配套设施日常运维，制定并实施排水管网及配套设施巡查、养护和维修方案，明确日常管护责任，对巡查发现的问题及时整改、动态清零，确保管网及配套设施运行良好。

2. 建立排水许可管理制度。严格排水许可管理制度，按照国家规定全面落实排水许可、排污许可、接改沟许可制度。排水主管部门建立排水许可监督检查制度，制定监督检查工作计划，定期对已许可排水户排水行为进行监督检查。

3. 建立污水集中处理设施监管制度。建立完善的污水处理设施运行管理和安全管理制度，强化污水处理设施、排污口及自动监测设备等配套设施的日常巡查、维修和养护。建立完善的台账管理制度，规范记录污水处理设施的运行状况、进出水情况等信息。

三、评估验收

（一）验收标准。根据建设评分细则，得分在90分（含）以上的为优秀，80分（含）—90分为合格，80分以下为不合格。

（二）验收程序。验收工作按照“属地负责、逐级验收”原则，采取“镇街负责、区县把关、县级抽查”三级验收制度。

1. 提交申请。镇街对照《重庆市城镇“污水零直排区”建设评分细则》完成辖区内“污水零直排区”建设单元自查，编制镇街“污水零直排区”建设自评估报告，得分达到合格及以上级别的，向区县工作专班提交验收申请。

2. 组织验收。区县工作专班组织住房城乡建设、生态环境等相关部门成立验收小组，按照《重庆市城镇“污水零直排区”建设评分细则》，对提交申请的镇街进行验收。

3. 结果公示。通过区县工作专班验收的镇街，验收结果在当地主要媒体或政府门户网站上进行公示，公示时间不少于5个工作日，公示期满后，报县级工作专班备案。

4. 县级抽查。县级工作专班成立工作小组，采取随机抽样方式对已完成验收的镇街进行抽查，每个区县随机抽取2—3个镇街进行复查，抽查不合格的，提出整改要求，限期整改自查合格后，提请县级工作小组复核。

（三）验收抽样。排水户建设成效验收采用随机抽查或全核查方式开展，建设区内生活小区（包括共用排水系统的底层商业和裙楼）不足5个的，验收时全部核查，超过5个的，随机抽查，抽查样本量不少于5个，必须包含最大、最老及排水系统最复杂的生活小区；非生活小区样本量不足10个的，验收时全部核查，超过10个的，随机抽查，抽查样本量不少于10个，且各类别抽查样本量不少于1个。县政排水管网建设成效验收采用资料查阅和现场抽查（开井检查）方式开展，随机核查精细化排查及问题整改台账资料，核查比例不少于建设任务的30%，现场抽查雨水管网、污水管网各20处及以上或抽查长度不少于1 km。污水集中处理设施及其对应排污口抽查样本量不少于1个，同时，对于接纳工业废水的污水集中处理设施及其对应排污口，必须核查，且不占用规定的抽查样本量个数。

附表：云阳县城镇“污水零直排区”建设评分细则

附件3之附表

重庆市城镇“污水零直排区”建设评分细则

| 序号 | 建设项目 | 考核内容及标准 | 分值 | 评分细则 | 验收方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础工作（40分） | 全面摸清镇街建成区范围内排水户的排水情况，有完整的排水户排查台账。 | 10 | 现场排查，建立排污水户排查台账。 排水户排查率100%，排查信息详实、准确的，得10分；排查率每降低10%扣1分，排查信息缺失明显或严重失真的，发现一处扣0.5分，扣完为止（下同）。 | 台账资料、现场检查 |
| 2 |  | 开展县政管网空间属性排查和精细化排查，有完整的县政管网排查台账及管网走向图。 | 10 | 现场排查，参照《城镇排水管道检查与评估技术规程》（CJJ181—2012）完成雨污管网及其附属设施空间属性排查和精细化排查。 县政管网排查率100%，排查信息详实、准确、有管网分布图的，得10分；排查率每降低10%扣1分，排查信息缺失明显或严重失真的，发现一处扣0.5分。 | 台账资料、现场检查 |
| 3 |  | 全面摸清污水集中处理设施运行情况，有完整的污水集中处理设施及排污口排查台账。 | 5 | 现场排查，建立污水集中处理设施及其排污口排查台账。 污水集中处理设施及其排污口排查率100%，排查信息详实、准确的，得5分；排查率每降低10%扣1分，排查信息缺失明显或严重失真的，发现一处扣0.5分。 | 台账资料、现场检查 |
| 4 |  | 具有完整的“一镇一策”工作 措施。 | 10 | “污水零直排区”建设措施因地制宜、针对性强、系统性强，建设进度安排合理，责任分工明确的，得10分；根据详实程度酌情扣分，存在前后矛盾的，发现一处扣1分。 | 任务清单 |
| 5 |  | 具有系统的排查结果。 | 5 | 问题清单、任务清单齐全详实的，得5分；缺一项扣2.5分，问题清单、任务清单相矛盾，责任落实不明确的，可酌情扣分。 | 台账资料 |
| 6 | 项目建设（40分） | 按照“一镇一策”工作措施和问题清单、任务清单完成生活小区“污水零直排区”建设。 | 10 | 现场抽查，按照《重庆市城镇生活小区“污水零直排区”建设验收评分标准》执行，问题整改率达到100%，生活小区污水零直排区建设自查合格率达到100%（按建设单元计），抽查样本合格率100%的，得10分；合格率（按上述三项合格率中最低值计）每降低10%扣1分。 | 建设台账、自评估报告、现场检查 |
| 7 |  | 按照“一镇一策”工作措施和问题清单、任务清单完成非生活小区“污水零直排区”建设。 | 10 | 现场抽查，参照《重庆市城镇生活小区“污水零直排区”建设验收评分标准》执行，问题整改率达到100%，非生活小区污水零直排区建设自查合格率达到100%（按建设单元计），抽查样本合格率100%的，得10分；合格率（按上述三项合格率中最低值计）每降低10%扣1分。 | 建设台账、自评估报告、现场核查 |
| 8 |  | 按照“一镇一策”工作措施和问题清单、任务清单完成县政管网雨污分流改造、管网病害问题修复，污水管网、雨水管网无错接、漏接、混接、堵塞、破损等。 | 12 | 现场检查，管网问题整改率达到100%，得12分；整改未完成的，整改率每降低10%扣1分。 | 管网整改台账、自评估报告、现场检查 |
| 9 |  | 按照“一镇一策”工作措施和问题清单、任务清单完成生活污水集中处理设施整治，对应排污口设置审批符合规定，规范化建设符合《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》（HJ 1309—2023）要求。 | 8 | 现场检查，生活污水集中处理设施问题整改率达到100%，得8分；整改未完成的，整改率每降低10%，扣1分。 | 整改台账、自评估报告、现场检查 |
| 10 | 长效监管机制（20分） | 建立常态化的安全运行检查、管理机制，强化排水管网日常运维，制定并实施排水管网设施巡查、养护和维修方案，明确日常管护责任，对巡查发现的问题及时整改、动态清零，确保管网设施运行良好 | 5 | 有长效管护工作机制，有日常养护工作计划，有专业的运维团队的，得5分；机制不健全、团队不专业的，酌情扣分。 | 运维台账资料 |
| 11 |  |  | 4 | 有隔油池、沉砂池、化粪池定时清掏记录，雨、污管网定时巡查、清理、维护记录，管网没有明显淤积、破损，泵站运行正常的，得4分；可视记录详实情况及问题响应时效性酌情扣分。 |  |
| 12 |  | 严格执行许可管理，落实排水许可、接改沟许可和排污许可证的发证管理和证后监管。 | 5 | 排水许可、排污许可证和接改沟许可发放符合《城镇污水排入排水管网许可管理办法》和《排污许可管理办法（试行）》规定，证后管理规范的，得5分；发现不规范情况的，发现一处扣0.5分。 |  |
| 13 |  | 建立完善的污水处理设施及其排污口运行管理和安全管理制度，开展污水处理设施、排污口及自动监测设备等配套设施的日常巡查、维修和养护。建立完善的台账管理制度，规范记录污水处理设施的运行状况、进出水情况等信息。 | 3 | 污水集中处理实施运行维护符合《城镇排水管道维护安全技术规程》（ CJJ 60—2009）等有关标准，自动监测设备运行正常，运行台账规范完整的，得3分；不满足上述要求的，可视设施运行状况和出水达标情况酌情扣分。 |  |
| 14 |  |  | 3 | 定期开展入河排污口巡查并详实记录巡查情况，破损维护时效性强，异常排污记录准确、上报及时的，得3分；不满足上述要求的，可视巡查监管实际情况酌情扣分。 |  |